
深圳市宝水水利服务有限公司中心区1号雨水泵站自排闸启闭机采购更换项目需求书

采购人：深圳市宝水水利服务有限公司
2026年6月

目录

1第一章 报价公告


3★第二章 项目需求


5第三章 报价文件格式




第一章 报价公告

致：报价人

深圳市宝水水利服务有限公司中心区1号雨水泵站自排闸启闭机采购更换项目，将通过密封比价方式选定供应商，项目内容及要求如下：

一、项目情况
1.项目名称：深圳市宝水水利服务有限公司中心区1号雨水泵站自排闸启闭机采购更换项目。

2.采购内容：深圳市宝水水利服务有限公司中心区1号雨水泵站自排闸启闭机，具体详见项目需求。

3.本次项目报价控制价为150000.00元（大写：人民币壹拾伍万元整），报价高于项目控制价的将被认定为报价无效。

二、报价须知

1.报价文件密封要求：

报价文件须全部装在一个密封袋内，在不破坏密封条的情况下，无法从密封袋直接或间接取出、替换报价文件的，视为密封合格。密封袋正面应写明：项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章。

[image: image1.png]RATERAKARAARS |
BRRIAE

ElA

E LEBEHBZAZEMEARNSREEA,
2EH R, KRk MASEEERY, BHAXSRESR.




未按上述要求密封和写明的报价文件将不予接收。

2.若有两家或以上报价相同，且相同的报价并列最低的情况时，质保期长的排名靠前:若报价和质保期均相同的，则交货期短的排名靠前;若报价、质保期和交货期均相同的，则采取抽签的方式确定其排名次序(抽签程序:评审小组按照报价人报价文件递交的先后顺序依次为报价人抽取一个号码,抽中号码小的排名靠前，如出现同号的情况，则对同号的报价人重新抽签确定排序)。

3.算术错误的更正方法

（1）若报价回函中单价和总价相矛盾，以总价为准。

（2）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致时，以文字表示的为准。

4.其它事项说明

（1）标记“★”的条款必须响应，不可负偏离，否则将作报价无效处理。

（2）报价文件需对项目需求书中“第二章 项目需求”全部响应，无负偏离，否则将作报价无效处理。

三、报价的时间、方式

1.报价时间：即日起至2026年06月12日10:00 ，报价期间，如有质疑，可致电项目联系人。

2.报价文件的递交：报价文件的递交：报价文件密封盖章后递交或邮寄至以下地址：深圳市新安街道留仙一路4巷6号深圳市宝水水利服务有限公司四楼设施维修部，邮编：518102，收件人：刘伟松，联系电话：18589006634。（以邮寄方式递交报价文件的，请提前电话告知收件人，否则报价文件未能及时签收而导致报价人无法参加本项目报价的，所有后果由报价人承担，签收时间即为报价文件递交时间）。

★第二章 项目需求

一、项目名称

深圳市宝水水利服务有限公司中心区1号雨水泵站自排闸启闭机采购更换项目。

二、背景介绍

中心区1号雨水泵站现配置1扇自排闸，采用双吊点螺杆式启闭机进行闸门升降控制。原启闭机未配备力矩保护装置及相关安全保护功能，保护系统不完善，在闸门启闭过程中易出现螺杆弯曲、卡阻、过载损坏等故障，可能导致闸门无法正常启闭，影响汛期排水效率，进而引发路面内涝隐患。

为消除设备缺陷、保障泵站排水安全可靠运行，拟采购并更换新型螺杆式启闭机。
项目需求
	序号
	项目内容
	规格型号
	单位
	数量
	备注要求

	1
	电动执行器
	开关型一体化
	台
	1
	

	2
	齿轮箱
	速比6:1
	台
	2
	配20Cr13不锈钢联轴杆

	3
	不锈钢丝杆
	材质：20Cr13

⌀68.5mm、长5400mm
	条
	2
	顶部配套304不锈钢护罩

	4
	齿轮箱固定支架
	高850mm

主材 Q235 碳钢
	套
	2
	防腐刷漆

	5
	304不锈钢户外控制箱
	350×750×250mm

板材厚1.5mm
	台
	1
	


品牌：

电动执行器、齿轮箱品牌要求：Remote Control、JORDAN、ROTORK（三种品牌之一）

技术要求：

1.电动执行器：扭矩500N・m、转速144r/min、电机功率≥2.79kW、开关型一体化、IP68，标配力矩、限位、过热保护、相位校正、自诊断等功能；

2.齿轮箱：速比6:1、最大输出扭矩≥2500N・m、齿轮采用20CrMnTi制作、铝合金外壳；

3.304不锈钢户外控制箱：IP65及以上，双层门，外层高透亚克力作视窗，实现就地远程控制水闸、速控云手机APP/小程序远程操作（或其他物联平台）、物联网联网网关（配物联网通讯卡并预交2年费用、年度流量≥1G），并预留端口以便后期接入我司自动化系统。
六、供应商要求

1.报价人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构或个体工商户或其他经营组织（提供营业执照复印件和法定代表人/经营者证明书）；

2.非设备原厂供应商参与本项目，须提供设备生产厂家出具的有效书面授权书；

3.需进行现场踏勘，并提供带时间水印的现场踏勘照片（照片时间即日起至2026年06月12日10:00有效）；
未按要求提供以上资料的报价视为无效报价。

七、产品供货

1.供货要求：成交人负责新旧货物运输、装卸、拆卸安装等，交货时提供产品合格证、出厂测试报告及其他有关资料。

2.供货期限：合同签订后100个日历日内完成供货及安装。

3.交货地点：采购人在深圳市宝安区内指定的地址。
八、其它要求

本次报价包括但不限于：符合要求的原厂制造的全新货物、技术资料、人工、运输、卸货、拆旧、安装、培训、质保期服务、其他各项税费以及合理的利润 等一切费用，货币形式为人民币。

提供不少于12个月质保期，质保期自货物安装完成验收合格之日起算。
第三章 报价文件格式

为提高密封比价采购工作效率，保障报价人编制出合格、有效的报价文件，请报价人认真仔细阅读以下要求：
1.报价文件包括以下三部分：

I封面  II目录  III正文

2.封面注明项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章；封面打印两份，一份用于报价文件，另一份粘贴于密封袋上。

3.封面后设置目录。

4.正文部分应编制统一连续的页码，以正文起始页为第1页开始编码。

5.报价人可参考采购人提供的报价文件格式编制报价文件，但页码和目录应更新，编制完成后请务必仔细检查以下几点：

（1）所有需填写项目名称、报价单位名称处均正确填写，报价文件封面、正文所有页面盖公章。

（2）项目需求书标记“★”的内容必须具备，否则将作报价无效处理，所投货物或服务须符合报价文件的所有要求并完整提供所有要求的证明文件。

（3）报价文件密封完好，封条骑缝处和密封袋正面盖公章

6.报价文件填写要求：

（1）报价文件按统一格式填写，装订成册；

（2）报价单的内容，要求按格式填写、统一规范。

