深圳市宝水水利服务有限公司

中途污水泵站止回阀、闸阀、传力接头

- 采购项目需求

- 一、项目概况

- 中途污水泵站3号水泵出水止回阀为普通橡胶瓣止回阀，且检修蝶阀已损坏，由于止回阀未配备缓冲装置，水泵停机时回水对阀瓣冲击较大，计划采购带有缓冲装置的止回阀进行更换，同时将检修蝶阀更换为闸阀，并更换伸缩节。

- 二、项目需求

- （一）采购内容

| - 序号 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 需求数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微阻缓闭橡胶瓣止回阀（带缓冲装置） | - HH44X-600-16Q | - 铜都、远大、迈克 | - 台 | - 1 | 阀体材质：QT450-10 阀杆材质：2Cr13 各部位紧固件材质：304不锈钢 |
| - 2 | - 暗杆软密封闸阀（伞齿轮） | - Z45X-600-16Q | - 铜都、远大、迈克 | - 台 | - 1 |  |
| - 3 | - 双法兰松套传力接头 | - C2F-600- - 16Q | - 铜都、远大、迈克 | - 台 | - 1 |  |
| - 合计 |  |  |  |  | - 3 |  |

- （二）供货期限

- 本项目供货期为90个日历天。

- （三）交货地点

- 广东省深圳市宝安区北环路140号（中途污水泵站）。

- （四）质保期

- 不低于12个月。

- （五）验收标准

- 产品技术标准（包括质量要求）按国家、地方、行业标准执行，若出现标准不一致的，则按要求较严格的标准执行。

（六）付款方式

成交供应商将全部产品运送至采购人指定地点完成交付，并经验收合格后45个工作日内，采购人一次性支付全部合同价款。

- 三、报价要求

- （一）报价供应商必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人或其他组织（提供竞价人营业执照或法人证书或其他注册登记证明文件扫描件）。

- （二）本项目最高限价53000.00元，报价不得高于该最高限价。

- （三）报价应包含但不限于全新货物、运输费、装卸费、税费、质保费及合理利润等。

（四）报价人非所报价品牌制造商的须提供制造商出具的授权文件。

深圳市宝水水利服务有限公司

2026年6月8日