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第一章 报价公告

致：报价人

深圳市宝水水利服务有限公司和丰路一体化截污泵站粉碎格栅机采购项目，将通过密封比价方式选定供应商，项目内容及要求如下：

一、项目情况
1.项目名称：深圳市宝水水利服务有限公司和丰路一体化截污泵站粉碎格栅机采购项目。

2.采购内容：深圳市宝水水利服务有限公司和丰路一体化截污泵站粉碎格栅机，具体详见项目需求。

3.本次项目报价控制价为150000.00元（大写：人民币壹拾伍万元整），报价高于项目控制价的将被认定为报价无效。

二、报价须知

1.报价文件密封要求：

报价文件须全部装在一个密封袋内，在不破坏密封条的情况下，无法从密封袋直接或间接取出、替换报价文件的，视为密封合格。密封袋正面应写明：项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章。
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未按上述要求密封和写明的报价文件将不予接收。

2.若有两家或以上报价相同，且相同的报价并列最低的情况时，质保期长的排名靠前:若报价和质保期均相同的，则交货期短的排名靠前;若报价、质保期和交货期均相同的，则采取抽签的方式确定其排名次序(抽签程序:评审小组按照报价人报价文件递交的先后顺序依次为报价人抽取一个号码,抽中号码小的排名靠前，如出现同号的情况，则对同号的报价人重新抽签确定排序)。

3.算术错误的更正方法

（1）若报价回函中单价和总价相矛盾，以总价为准。

（2）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致时，以文字表示的为准。

4.其它事项说明

（1）标记“★”的条款必须响应，不可负偏离，否则将作报价无效处理。

（2）报价文件需对项目需求书中“第二章 项目需求”全部响应，无负偏离，否则将作报价无效处理。

三、报价的时间、方式

1.报价时间：即日起至2026年7月22日10:00 ，报价期间，如有质疑，可致电项目联系人。

2.报价文件的递交：报价文件的递交：报价文件密封盖章后递交或邮寄至以下地址：深圳市新安街道留仙一路4巷6号深圳市宝水水利服务有限公司四楼设施维修部，邮编：518102，收件人：刘伟松，联系电话：18589006634。（以邮寄方式递交报价文件的，请提前电话告知收件人，否则报价文件未能及时签收而导致报价人无法参加本项目报价的，所有后果由报价人承担，签收时间即为报价文件递交时间）。

★第二章 项目需求

一、项目名称

深圳市宝水水利服务有限公司和丰路一体化截污泵站粉碎格栅机采购项目。

二、背景介绍

和丰路一体化截污泵站配备2台5.5kW切割型潜水排污泵，进水端仅配套简易小型提篮格栅。原有提篮格栅极易淤积堵塞，需人工高频次清掏作业；加之泵站地处道路中央，现场清掏作业安全风险较高。若格栅清理不及时，将造成泵坑进水受阻，引发上游污水截排不畅、路面溢流等问题。

为减少人工清掏作业频次，提升泵站截污运行保障能力，拟采购粉碎格栅机并加装于泵站进水端。
项目需求
	序号
	项目内容
	规格型号
	单位
	数量
	备注要求

	1
	粉碎格栅机
	处理量：280m³/h
	台
	1
	

	2
	格栅机底座
	配套粉碎格栅机
	项
	1
	配套导轨、支架

	3
	敷设线管
	线管尺寸32mm*2mm
	米
	40
	含现场破复路面、开孔等

	4
	动力电缆
	YCW 4*4mm²
	米
	50
	

	5
	信号电缆
	ZC-RVVSP 6×1.0mm²
	米
	50
	

	6
	304不锈钢户外控制箱
	600×500×250mm

板材厚1.5mm
	台
	1
	配置304不锈钢线槽

	7
	安装调试费
	/
	项
	1
	


品牌：

粉碎格栅机品牌要求：环创（厦门）科技股份有限公司（简称：环创科技）、苏州苏尔寿泵业有限公司（简称：苏尔寿）、JWC Environmental, Inc.（简称：JWC）、南京蓝污水处理设备有限公司、江苏天雨环保集团、（五种品牌之一）

动力、信号电缆品牌要求：远东电缆有限公司（简称远东电缆）、江苏上上电缆集团有限公司（简称上上电缆）、上海起帆电缆股份有限公司（简称起帆电缆）（三种品牌之一）
技术要求及供应商要求：

1.粉碎格栅机：刀片为4130双刃刀片，破碎后颗粒尺寸 6～12mm；整机结构为双辊双剪差速剪切式，低速运行、低噪音；配置380V干湿两用防爆电机，防护等级IP68；配套
全密封防护行星齿轮减速机，减速机上需要配套过载力矩保护装置（非电机过载保护），遇硬物卡阻自动反转保护刀组与传动部件；

2.格栅机底座（使用304不锈钢制作）：主承重底板钢材、底部加强筋、支腿连接板等板材厚度≥12mm，侧边立板、围框、导轨等板材厚度≥10mm；

3.线管：304不锈钢材质，配套连接弯头等；

4.304不锈钢户外控制箱：IP65及以上，双层门，外层高透亚克力作视窗，具备设备自动运行控制功能，配套过载、过力矩等保护回路；各类故障信号独立显示、独立报警，不合并为综合故障。并预留远程控制回路及通讯端口以便后期接入自动化系统（柜内 PLC、断路器、接触器等核心电气元器件选用西门子、施耐德、ABB 任一品牌），配置304不锈钢线槽（线槽厚度1.5mm）作为外部线路敷设。
5.紧固件均使用304不锈钢材质。

6.报价人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构或个体工商户或其他经营组织（提供营业执照复印件和法定代表人/经营者证明书）；（未提供的报价无效）
7.粉碎格栅机非设备原厂供应商参与本项目，须提供设备生产厂家出具的有效书面授权书；（授权自2026年6月24日起，未提供的报价无效）
8.提供现场带水印勘察照片。（水印时间自2026年6月24日起至公告截止，未提供的报价无效）

六、产品供货

1.供货要求：成交人负责新旧货物运输、装卸、拆卸安装等，交货时提供产品合格证、出厂测试报告及其他有关资料。

2.供货期限：合同签订后80个日历日内完成供货及安装。

3.交货地点：采购人在深圳市宝安区内指定的地址。
七、其它要求

本次报价包括但不限于：符合要求的原厂制造的全新货物、技术资料、人工、运输、卸货、拆旧、安装、培训、质保期服务、其他各项税费以及合理的利润 等一切费用，货币形式为人民币。

提供不少于12个月质保期，质保期自货物安装完成验收合格之日起算。
第三章 报价文件格式

为提高密封比价采购工作效率，保障报价人编制出合格、有效的报价文件，请报价人认真仔细阅读以下要求：
1.报价文件包括以下三部分：

I封面  II目录  III正文

2.封面注明项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章；封面打印两份，一份用于报价文件，另一份粘贴于密封袋上。

3.封面后设置目录。

4.正文部分应编制统一连续的页码，以正文起始页为第1页开始编码。

5.报价人可参考采购人提供的报价文件格式编制报价文件，但页码和目录应更新，编制完成后请务必仔细检查以下几点：

（1）所有需填写项目名称、报价单位名称处均正确填写，报价文件封面、正文所有页面盖公章。

（2）项目需求书标记“★”的内容必须具备，否则将作报价无效处理，所投货物或服务须符合报价文件的所有要求并完整提供所有要求的证明文件。

（3）报价文件密封完好，封条骑缝处和密封袋正面盖公章

6.报价文件填写要求：

（1）报价文件按统一格式填写，装订成册；

（2）报价单的内容，要求按格式填写、统一规范。

深圳市宝水水利服务有限公司

2026年7月15日


